Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### D.1 Dokumentace stavebního objektu

#### PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Akce :

DĚTSKÝ BAZÉN, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV-BYLNICE

Investor :

Městský úřad Brumov-Bylnice

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

###### POR 01.02.2020

Počet vyhotovení :

###### 6 paré

Přerov – duben 2020				 			Paré č. :

Stavba:  Dětský bazén, Sportovní a rekreační areál Brumov-Bylnice

OBSAH DOKUMENTACE

A.		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.		SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1. 		DOKUMENTACE OBJEKTU

C – 1		SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C – 2		VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY

### D.1.2. – STAVEBNÍ ČÁST

D.1.2. - 01		SITUACE - BOURACÍ PRÁCE

D.1.2. - 02		SITUACE - NOVÝ STAV

D.1.2. - 03		PŮDORYS DĚTSKÉHO BAZÉNU - NOVÝ STAV

D.1.2. - 04		DĚTSKÝ BAZÉN - ŘEZ A-A

D.1.2. – 05		STROJOVNA PB - NOVÝ STAV

D.1.2. – 06		STROJOVNA TECHNOLOGIE - ZÁKLADY

D.1.2. – 07		STROJOVNA TECHNOLOGIE – PŮDORYS 1.NP

D.1.2. – 08		STROJOVNA TECHNOLOGIE – PŮDORYS STŘECHY

D.1.2. – 09		STROJOVNA TECHNOLOGIE – ŘEZY

D.1.2. – 10		STROJOVNA TECHNOLOGIE – POHLEDY

D.1.2. – 11		ŘEZ TERÉNNÍM SCHODIŠTĚM

D.1.2. – 12		DETAIL VYOUŠTĚCÍ ŠACHTY AŠ1

D.1.2. - 13		DETAIL NAPOJENÍ NEREZOVÝCH PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ

D.1.2. – 14 		DETAIL - NEREZOVÉ PŘELIVNÉ ŽLÁBKY

D.1.2. – 15 		DETAIL ATRAKCE - VODNÍ HŘIB

D.1.2. – 16 		ŘEZY ULOŽENÍM KABELOVÉHO ŽLABU

D.1.2. – 17		STROJOVNA TECHNOLOGIE – POHLEDY – BAREVNÉ ŘEŠENÍ

D.1.2. - 18 		VÝPIS VÝROBKŮ

D.1.2. - 19 		PROSTUPY A MONTÁŽNÍ OTVORY - DB A STROJOVNA TECHNOLOGIE

D.1.2. - 20 		PROSTUPY A MONTÁŽNÍ OTVORY - STROJOVNA TECHNOLOGIE PB

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.a. – 01		DĚTSKÝ BAZÉN - SITUACE TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ

D.1.4.a. – 02		DĚTSKÝ BAZÉN - PŮDORYS

D.1.4.a. – 03		STROJOVNA TECHNOLOGIE DĚTSKÉHO BAZÉNU - PŮDORYS

D.1.4.a. – 04		DETAIL ZAPOJENÍ TECHNOLOGIE - ŘEZ

D.1.4.a. – 05		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA DĚTSKÉHO BAZÉNU

D.1.4.a. – 06		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA CHLORACE DĚTSKÉHO BAZÉNU

D.1.4.a. – 07		PODÉLNÝ PROFIL - PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ

D.1.4.a. – 08		PODÉLNÝ PROFIL - VYPOUŠTĚNÍ, SÁNÍ ZE DNA

D.1.4.a. – 09		PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ DĚTSKÉHO BAZÉNU

D.1.4.a. – 10	PODÉLNÝ PROFIL - PŘEPAD AJ, PRANÍ FILTRU A VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNU

D.1.4.a. – 11		PODÉLNÝ PROFIL - ODVODNĚNÍ PODLAHY STROJOVNY

Stavba:  Dětský bazén, Sportovní a rekreační areál Brumov-Bylnice

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a)Technická zpráva

Projekt řeší výstavbu nového venkovního dětského bazénu o rozměru 9 x 6 m, s hloubkou vody 0,6 – 0,8 m, v areálu Letního koupaliště v Brumově - Bylnici.  Objem vody 38 m3, vodní plocha 54 m2.

Venkovní bazén bude řešen v souladu s Vyhl. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Okolo bazénu bude řešen čistý prostor - dlážděné ochozy. Čistý prostor dětského bazénu bude  napojen na ochozy stávajícího plaveckého bazénu. Ochozová vstupní brodítka na čisté ochozy všech bazénů letního koupaliště budou využita stávající. Čistý prostor dětského bazénu bude oddělen od travnatých ploch nízkým oplocením, které bude navazovat na oplocení ostatních bazénů. Technologické zázemí nového dětského bazénu bude umístěno v novém zděném objektu, který bude zasazen do svahu u vnějšího oplocení areálu. Akumulační jímka o objemu 3 m3 bude součástí navržené stavby. Pro vypouštění bazénu a rozvodů technologie bude řešena vypouštěcí a armaturní šachta.

Jako zdroj vody pro dětský bazén bude využita stávající přípojka vody pro areál. Vypouštění bazénových vod bude zaústěno do stávajících rozvodů kanalizace v areálu Letního koupaliště.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Projekt řeší výstavbu nového venkovního dětského bazénu o rozměru 9 x 6 m, s hloubkou vody 0,6 – 0,8 m, v areálu Letního koupaliště v Brumově Bylnici.  Objem vody 38 m3, vodní plocha 54 m2.

Venkovní bazén bude řešen v souladu s Vyhl. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Okolo bazénu bude řešen čistý prostor - dlážděné ochozy. Čistý prostor dětského bazénu bude  napojen na ochozy stávajícího plaveckého bazénu. Ochozová vstupní brodítka na čisté ochozy všech bazénů letního koupaliště budou využita stávající. Čistý prostor dětského bazénu bude oddělen od travnatých ploch nízkým oplocením, které bude navazovat na oplocení ostatních bazénů. Technologické zázemí nového dětského bazénu bude umístěno v novém zděném objektu, který bude zasazen do svahu u vnějšího oplocení areálu. Akumulační jímka o objemu 3 m3 bude součástí navržené stavby. Pro vypouštění bazénu a rozvodů technologie bude řešena vypouštěcí a armaturní šachta.

Jako zdroj vody pro dětský bazén bude využita stávající přípojka vody pro areál. Vypouštění bazénových vod bude zaústěno do stávajících rozvodů kanalizace v areálu Letního koupaliště.

Přesný rozsah prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

b)konstrukční a materiálové řešení,

Bourací práce

V rámci výstavby budou provedeny nové výkopy pro dětský bazén, strojovnu a rozvody technologie. Části dlažeb zpevněných ploch budou rozebrány vč. vybourání bet, obrubníků. Pro výstavbu v blízkosti nových rozvodů a staveb budou demontovány části drátěného stávajícího oplocení areálu.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Dětský bazén – nový stav

Nový dětský bazén bude řešen železobetonovou vanou. Všechny nové k-ce musí být řádně provázány výztuží. Stěny a dno bazénu budou upraveny tak, aby byly svislé a hladké - přestěrkovány. Pro výstavbu mohou být použity iu základové tvárnice s dobetonováním.

Po celém obvodu bazénu budou řešeny hladinové přelivné žlábky – v celkové délce cca 33 mb – Přelivné žlábky budou nerezové. Povrchová úprava bazénu bude řešena bazénovou fólií – cca 75 m2 (čistá plocha bez prořezu).

Vstup do bazénu bude řešen třemi vstupními schody, při jedné kratší stěně. U vstupu budou osazena dvě vstupní nerezová madla.

Ve dně bazénu budou osazeny 2 dnové výpusti (sací a vypouštěcí potrubí), 3 dnové trysky (potrubí výtlaku) a příruba pro napojení vodního hřibu, vč. připojovacího potrubí. Po položení bude potrubí řádně uchyceno, bude instalována armatura a vše bude zabetonováno. V jedné stěně bazénu bude řešeno sání na atrakce 2-mi stěnovými tryskami a sání vzorkové vody na desku MAR 2-mi stěnovými vtokovými mušlemi, osazenými  15 cm pod hladinou.

Beton bude použit třídy C 30/37. Dilatace s max. roztečí 4,5x4,5m.

Ochozy budou vydlážděny novou zámkovou dlažbou. Čistý prostor dětského bazénu bude napojen na stávající ochozy a bude oddělen od travnatých ploch nízkým oplocením, které bude navazovat na oplocení ostatních bazénů.

Technologické zázemí nového dětského bazénu bude umístěno v novém ŽB objektu(strojovna technologie), který bude zasazen do svahu u vnějšího oplocení areálu. Akumulační jímka o objemu 3 m3 bude součástí navržené stavby. Pro vypouštění bazénu a rozvodů technologie bude řešena vypouštěcí a armaturní šachta AŠ-1. Pro přístup bude zřízeno podél stavby nové terénní schodiště se zábradlím.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Strojovna technologie

Jedná se o jednoduchou nepodsklepenou stavbu, která bude částečně zasazena do svahu pod bazénem. Objekt má vnější rozměr ~ 5,9x3,1mm. Materiál zdiva betonové zdící bloky 500x300x250mm jako ztracené bednění s výztuží. Stropní k-ce bude z prefabrikovaných panelů SPIROLL. U styku fasády se zeminou bude stavba chráněna pomocí tvrzeného polystyrénu hydroizolací a nopovou fólií.

Vnitřní prostor bude rozdělen stěnou na část strojovny a část akumulační jímky která bude vyložena bazénovou fólií. Pro přístup do akum. jímky bude osazeno plastové okno  a ocelovýmá stupadla. Objekt bude odvětrán 4ks  větracích otvorů s plastovými mřížkami.

Střechy je řešena jako pultová s atikou ze 3 stran. Jako střešní krytina bude požita hydroizolační fólie tl.1,5mm. Do nového objektu budou dovedeny nové rozvody technologie. Přívod plynného chloru pro dětský bazén bude veden v zemi, v betonovém kabelovém žlabu L=cca50m ve spádu do strojovny DB potrubí beze spojů (hadička pe 12/16, l=100m) je uloženo v ochranné trubce PE ∅40.

Základy :

Základy pro strojovnu jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu, které budou uloženy do nezámrzné hloubky na zhutněný podsyp. Po provedení betonáže základů bude vybetonována podkladní deska tl.120mm vyztužená kari sítí (skladba A). Boční stěny budou výztuží propojeny ze základy aby pomohly lepe přenášet zatížení zeminou svahu.

Tepelná izolace do podlahové konstrukce – tvrzené polystyrénové desky. Do terénu budou osazeny drenážní potrubí pro odvod vod od objektu. Drenáž bude napojena na novou vsakovací jímku 1 m3 vysypanou kamenivem s geotextílií.

Zděné konstrukce :

Zdivo nové strovovny bude složené ze zdících bloků 500x300x250mm. Vnitřní stěna, oddělující úpravnu vody a akumulační jímku, bude ze stejných zdících bloků. Bloky budou vyplněny betonem a vyarmovány. Povrchová úprava z vnějšku budovy- minerální šlechtěná omítka s barevným nátěrem. Vnitřní stěny bez úpravy(akum jímka) a MVC(strojovna).

Vodorovné k-ce :

Stropní konstrukce strojovny je navržena z panelů SPIROLL tl. 200mm(3x 870/5500) které budou uloženy na novým ŽB věncem. Překlad nad vstupními dveřmi je řešen betonovým překladem s vloženou nosnou výztuží.

Skladby podlah a dlažeb jsou popsány i v legendách ve výkresové části.

Výplně otvorů :

Výplně okenních otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky - profily značkové - pěti (šesti) komorové s ocel. výztuhou.  Kování celoobvodové, včetně mikroventilace, s pojistkou na zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření. Vstupní dveře jsou navrženy jako plastové plné.

Povrchové úpravy konstrukcí :

Venkovní povrchové úpravy odpovídají konstrukci obvodových stěn (minerální šlechtěná omítka). Sokl bude opatřen mozaikovou omítkou - marmolit.

Vnitřní omítky stěn a stropů MVC. V části akumulační jímky nebudou steny upraveny – část která bude vyložena bazénovou fólií bude dle potřeby přestěrkován.

Klempířské prvky :

Bude provedeno  oplechování u soklu, atiky a ukončení pultové střechy. Materiál je poplastovaný plech tl. 0,7 mm . Přesah oplechování přes okraj stěny bude 30-40 mm. Viz PD.

Na objekt bude osazen nový střešní žlab a svod. Dešťové vody ze střechy budou napojeny na novou vsakovací jímku 1 m3 vysypanou kamenivem s geotextílií.

Technický popis úprav terénu kolem soklu :

Kolem fasády dojde k vysypání pásu ze štěrku.

Sokl bude ochráněn pomocí nopové fólie tvrzeným polystyrénem a hydroizolací. Po dokončení stavby (po demontáži lešení), bude prostor staveniště řádně očištěno.

Po dobu stavby zajistí dodavatel stavby vymezení prostoru staveniště, z důvodů bezpečnosti procházejících osob. Toto vymezení bude průběžně udržováno, případně obnovováno.

Terénní schodiště:

Pro přístup ke strojovně technologie umístěné ve svahu bude vybudováno nové terénní schodiště se zpevněnou plochou u vstupu do objektu. Schodiště budou vytvořena ze zámkové dlažby a bet. obrubníků. Bočnice schodiště jsou navrženy ze základových tvárnic. Podél schodiště je navrženo nové ocel. zábradlí. Viz PD.

Přesná k-ce schodiště bude upřesněna při realizaci.

Akumulační jímka:

Vnitřní prostor objektu bude rozdělen stěnou na část strojovny a část akumulační jímky která bude vyložena bazénovou fólií. Pro přístup do akum. jímky bude osazeno plastové okno  a ocelovýmá stupadla. Rozměr akum. jímky 2,5x1,5m s výškou vody ~0,95m, objem cca 3m3. Fólie bude vyložena do výšky 1,4m.

Armaturní šachta

V návaznosti na objekt strojony bude řešena nová betonová armaturní šachta - AŠ-1 – o vnitřním rozměru 1200 x 900 mm, hl. cca 650-1650 mm. Šachta je osazena do svahu. Tvar vrchní části šachty kopíruje terén (sklon cca 45°).

Pro vstup do šachty bude osazen ocelový poklop. Šachta je navržena z betonových tvárnic (ztracené bednění-200x250x500mm, které budou vyvázány výztuží a vylity betonem. Vyzděny budou na novou ŽB desku tl.120 mm. Vrchní část bude dobetonována na potřebnou výšku. Nová šachta bude chráněna nopovou fólií a hydroizolací.  Šachta bude napojena do stávající kanalizaci v areálu koupaliště.

Ochozová brodítka

Stávající.

Terénní úpravy

Ochozové plochy nového dětského bazénu budou nově vydlážděny zámkovou dlažbou. Dlážděné plochy čistého prostoru budou spádovány směrem od bazénů. Rozebrané dlažby budou vráceny zpět včetně nových bet. obrubníků.

Vykopaná zemina bude rozprostřena na terénu v areálu a budou upraveny plochy okolo nového dětského bazénu a strojovny.

Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem.

Oplocení  - skluzavky a čistý protor

Ocelové sloupky ∅38mm, celková délka 110cm osazené betonového základu, mezi sloupky bude natažen řetízek, sloupky každé cca 2,5m

Z bezpečnostních důvodů bude provedeno oddělení prostoru pod skluzavkou. Prostor pod skluzavkou bude vysypán kamenivem(oblázky).

- celkem sloupků - cca 23 ks

- celkem řetězu - cca 65 mb

Pozn. Přesné řešení bude upřesněno během prováděcích prací.

Povrchové úpravy k-cí

Vyfóliování dětského bazénu bazénovou fólií - ~75m2 (čistá plocha bez prořezu)

Vyfóliování dětského bazénu protiskluzovou bazénovou fólií - ~ 8m2

Vyfóliování akumulační jímky bazénovou fólií - ~ 15m2

Demontáž/zpětná montáž původní dlažby - ~18m2

Nová zámková dlažba - ~150m2

SKLADBY NOVÝCH K-CÍ

SKLADBA A  - PODLAHA STROJOVNY

- BETONOVÁ MAZANINA     50mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA

- HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

(CELOPLOŠNĚ NATAVENÁ)

- PODKLADOVÝ BETON      150mm (S KARI SÍTÍ)

- DESKY PERIMETR 	        80mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP         150mm

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA B  - STĚNA STROJOVNY

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  500/300/250mm

(VYARMOVANÉ A VYLITÉ BETONEM)

- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR    300g/m²

- HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

(CELOPLOŠNĚ NATAVENÁ)

- LEPIDLO PRO LEPENÍ DESEK PERIMETR

- DESKY PERIMETR 	50mm

- NOPOVÁ FÓLIE

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA C - BAZÉNOVÁ VANA

- BAZÉNOVÁ FÓLIE S GEOTEXTÍLIÍ

- PŘESTĚRKOVÁNÍ (DLE STAVU)

- NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ  tl.200mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 500g/m²)

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl.200mm

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA D - DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA			60mm

- LOŽE ŠTĚRKODRŤ		40mm

- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ 		~200mm

(8/16mm, 11/22mm, 16/32mm)

- GEOTEXTÍLIE			300g/m2

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA D1 - DLÁŽDĚNÁ PLOCHA(SCHODY)

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA			60mm

- CEMENTOVÁ MALTA			40mm

- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ 		~200mm

(8/16mm, 11/22mm, 16/32mm)

- GEOTEXTÍLIE			300g/m2

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA E  - STĚNA STROJOVNY

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  500/300/250mm

(VYARMOVANÉ A VYLITÉ BETONEM)

- ARMOVANÁ STĚRKA HLAZENÁ

+ PROBARVENÁ OMÍTKA (DLE BAREV. ŘEŠENÍ)

SKLADBA S - STŘECHA

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE tl.1,5mm

- GEOTEXTÍLIE (min. 300g/m²)

- BETONOVÁ MAZANINA(VYSPÁDOVANÁ)    200-60mm

- HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

(CELOPLOŠNĚ NATAVENÁ)

- VYROVNÁVACÍ STĚRKA

- PANELY SPIROLL(š=870mm, d=5500mm)

Bazénová fólie - izolační pás z polyvinylchloridu (PVC-P), zesílený syntetickým vláknem, určený k vykládání bazénů , jako podklad slouží geotextílie 500g/m².

Přesné skladby budou upřesněny během realizace.

c) mechanická odolnost a stabilita,

Statické posouzení

Odborným posouzením bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemá za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných části stavby.

Beton bude použit třídy C 30/37. Dilatace s max. roztečí 4,5x4,5m.

Objekt bazénu nebude v průběhu stavby zatěžován technickým zařízením, ani do objektu nebude instalováno zařízení, které by poškodilo nosnou konstrukci objektu.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stávající. Neřeší se.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Plnící a dopouštěcí vody

Plnící a dopouštěcí voda přivedená do akumulační jímky bude osazena registračním vodoměrem a zaústěna do AJ nad úrovní bezpečnostního přepadu. Dopouštění bude řešeno automaticky na základě hladinových čidel, pomocí instalovaného elektroventilu. Do akumulační jímky bude osazena sestava hlídání hladin, která rovněž řeší ochranu čerpadel proti běhu na sucho.

Přepady ze žlábků

Voda z nerezových přelivných žlábků bude zaústěna do  akumulační jímky.

Akumulační jímka

Vypouštění AJ bude řešeno dnovou výpustí, přes armaturní vypouštěcí šachtu do stávající kanalizační šachty. Do potrubí bude také zaústěn bezpečnostní přepad AJ – viz PD.

Vypouštění bazénové vany

Vypouštění bazénu bude řešeno přes strojovnu a novou armaturní vypouštěcí šachtu, do stávající areálové kanalizace.

Úpravna vody

Nová technologická úpravna, vč. akumulační jímky, bude osazena do nového objektu.

Pro úpravu vody dětského bazénu budou sloužit 2 čerpadla recirkulace 22,5 m3/h, při H 10 m a 1 laminátový pískový filtr  950 mm. Jedno čerpadlo bude sloužit pro praní filtru a jako 100%-ní záloha. K zajištění hygienické kvality vody bude osazena deska měření a regulace, pro měření volného chloru, pH a teploty. Úpravna vody je navržena na filtrační rychlost 30 m3/h/m2.

Čerpadla recirkulace vody budou napojena na nové sání z AJ, do kterého je napojeno také sání ze dna bazénu. Do výtlaku vody z čerpadel, před pískové filtry bude zaústěno dávkování vločkovače. Z bazénu bude odebírána vzorková voda na desku MaR. Na výtlaku z pískového filtru bude do potrubí zaústěno dávkování plynného chloru (viz systém chlorace) a pH.

Na trase výtlaku je řešena větev ochozu pro dohřev bazénové vody. Dohřev bude řešen ve stávající strojovně plaveckého bazénu, kam bude přivedena ochozová větev.

Okruh ohřevu bazénové vody pro dětský bazén bude napojen na systém tepelného čerpadla »úpravy systému budou navrženy a provedeny dodavatelskou organizací stávajícího tepelného čerpadla.

Výtlačné potrubí bude napojeno na 3 dnové trysky.

Do bazénu bude osazena vodní atrakce – vodní hříb. Voda pro atrakce (hříb) bude odebírána ze stěny bazénu, sacími tryskami, osazenými dle ČSN EN 13451-3+A3. Čerpadlo atrakcí bude osazeno rovněž v nové strojovně.

Materiálové provedení potrubí :

Nové potrubní rozvody technologických celků – sání, výtlak, přepady ze žlábků - jsou navrženy z tlakového potrubí PVC-U s lepenými spoji. Veškeré potrubní rozvody budou kotveny ke stavebním konstrukcím typizovanými kotvícími prvky.

Rozvody odpadní vody (vypouštění do kanalizace) jsou řešeny z materiálu PVC - KG systém.

Po ukončení stavebně montážních prací bude zhotovitelem provedena pevnostní a tlaková zkouška a dezinfekce technologických rozvodů.

Nová trasa plnící a dopouštěcí vody je řešen z materiálu PPR, PN 16 – uvnitř objektu a dále pak PE100, SDR11, PN16 – v terénu.

Recirkulace vody :

Bazénová voda odtéká přes hladinové přelivné žlábky do akumulační jímky.

Z akumulační nádrže je bazénová voda sána sestavou oběhových a současně pracích čerpadel o jednotkovém výkonu 22,5 m3/h, při h = 10 m. Každé čerpadlo má na sání předřazený vlasový filtr. Sání z jímky je osazeno zpětnou klapkou uzavírací klapkou. Do sání je napojeno také potrubí ze dna bazénu. Potrubí ze dna je osazeno uzavírací přírubovou klapkou pro možnost zaregulování množství odebírané vody.

Výtlaky čerpadel jsou vedeny na nový pískový filtr   950 mm o výkonu 21,25 m3/h , v = 30 m/m2/h, kde je voda zbavena veškerých nečistot. Filtr je osazen 5-ti ventilovou ovládací baterií. Z filtru je vedeno výtlačné potrubí na bazénové trysky. Do výtlačného potrubí před filtry je dávkován koagulant. Do potrubí za filtry je dávkován plynný chlór a také korektor pH. Za dávkovacími injektory je na výtlačném potrubí před vstupem do bazénu instalován vzorkovací kohout pro možnost sledování kvality bazénové vody. K dávkování chemikálií a sledování jejich hodnot v bazénové vodě je v úpravně vody osazena automatická měřící a regulační stanice pro kontinuální měření a regulaci volného chloru, pH a teploty, kompletní zařízení na desce k instalaci na zeď.

Upravená voda je do bazénu dopouštěna systémem 3 trysek.

Regenerace filtru bude prováděna manuálně pracovníky obsluhy přestavěním ovládacích ventilů. Regenerace bude prováděna praním vodou z vyrovnávací nádrže. Praní filtru se bude provádět, dle zanesení, minimálně však jednou za 2 dny. Předpokládaná spotřeba prací vody cca 2 m3 na 1 proces praní. Oběhová čerpadla jsou blokována proti chodu na sucho na minimální provozní hladině v akumulaci.

Parametry úpravny vody venkovního bazénu :

| Akumulační jímka (AJ) – objem | 3 m3 |
| --- | --- |
| 2 x čerpadlo recirkulace | 2 x Q = 22,5 m3/h, při H = 10 m, 1,1 kW |
| 1 x pískový filtr 950 mm (filtrační náplň – křemičitý písek 0,5 – 0,7 mm) | Q = 21,25 m3/h, při v = 30 m3/h/m2 |
| Instalovaný výkon úpravny vody | ~ 22,5 m3/h |
| Automatická měřící a dávkovací jednotka chemikálií |  |
| Dávkovací čerpadla chemikálií |  |
| Čerpadlo atrakcí, Q=34 m3/h, při h 10m, 2,4/2,06 kW, 230/400V |  |
| Registrační vodoměr dopouštěné vody pro dětský bazén + elektroventil dopouštěné vody do AJ, 0,1kW |  |
| Systém chlorace |  |
| Dávkovací čerpadla chemikálií |  |

Parametry venkovního dětského bazénu :

| Rozměry bazénu (délka x šířka) | 9 x 6 m |
| --- | --- |
| Hloubka bazénu | 0,6 – 0,8 m |
| Objem vody (V) | ~38 m3 |
| Vodní plocha (S) | ~54 m2 |
| Teplota vody | 28 °C |
| Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Plavecký bazén |
| Kapacita bazénu | 18 osob |
| Požadovaná intenzita recirkulace bazénu | 1 x za 2,5 hod. |
| Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | 15,2 m3 /h |
| Instalovaný výkon úpravny bazénové vody | 22,5 m3 /h |
| Množství dodávané ředící vody do recirkul. systému | min. 60 l na osobu |

Intenzita recirkulace vody v bazénu

Pro hloubku venkovního bazénu 0,7 m, objem vody 38 m3 a vodní plochu 54 m2, jsou směrné následující požadavky :

Teoretická výměna vody v bazénu, dle požadavků vyhlášky MZ 238/2011 Sb. , příloha č. 	11 je stanovena : 	1 x za 2,5 hod.

Intenzita recirkulace je pak následující : 38 : 2,5 = 15,2 m3 x hod-1.

Propočet interpolace zadaných údajů prokazuje, že úpravna vody splňuje požadavky Vyhl. 238/2011 Sb. Recirkulaci vody v  bazénu, zajišťují dvě čerpadla o jednotkovém výkonu Q = 22,5 m3/hod..  Instalovaný výkon úpravny vody je cca 22,5 m3 x hod-1

Navržený systém úpravy vody bezpečně zajistí požadovanou výměnu vody v bazénu a s rezervou splňuje požadavky vyhl. 238/2011 Sb..

Chemické hospodářství

Je umístěno v úpravně vody dětského bazénu. Pro zajištění odpovídajícího chemického zabezpečení bazénové vody bude dávkováno :

- koagulant,- tekutý vločkovač a zjiskřovač

- pro úpravu bazénové vody bude dávkování prováděno ve strojovně do potrubí - před pískové filtry, pomocí dávkovacího čerpadla

- nastavení dávky provádí manuálně obsluha, dle zatížení bazénů (návštěvnosti)

Pomocí koagulantu = vločkovače = flokuantu se shluk nečistot vysráží ve vločce jejíž rozměry jsou dostatečné pro zachycení ve filtru.

Systém dávkování koagulantu sestává ze zásobní nádrže, dávkovacího čerpadla a dávkovacího potrubí PE4/6, které bude zaústěno do potrubí pomocí injektoru s předřazenou zpětnou klapkou a uzavíracím kulovým kohoutem G ½“ s vnitřním závitem.

- korekce pH - dle potřeby - pH-plus (soda) – pro zvýšení hodnoty pH (alkalizaci) nebo      pH -mínus (kyselina sírová AKU) – pro snížení hodnoty pH.

- pro úpravu bazénové vody bude dávkování prováděno ve strojovně do potrubí za pískové filtry pomocí dávkovacího čerpadla

- voda bude udržována v rozsahu hodnot pH 6,5 – 7,6.

- dávkování probíhá automaticky, dle údajů automatické měřící a dávkovací stanice.

Při zvýšené hodnotě nad pH 7,6 dochází k výraznému omezení až znemožnění vločkovacího účinku koagulantu, výrazně se sníží dezinfekční účinek chloru (» vysoká spotřeba), dochází k usazování vodního kamene (» vytvrzování filtru), případně při velmi vysokých hodnotách pH může docházet k poškození pokožky – poškození přírodního kyselého filmu na povrchu pokožky.

Při snížené hodnotě pod pH 6,5 dochází ke vzniku silného zápachu a vytvoření dráždivého šlemu na pokožce vlivem vzniklých chloraminů, výrazně se zvyšuje koroze všech kovových materiálů (vč. nerez oceli), také dochází k výraznému omezení až znemožnění vločkovacího účinku koagulantu.

Systém dávkování korektoru pH sestává ze zásobní nádrže, dávkovacího čerpadla a dávkovacího potrubí PE 4/6, které bude zaústěno do výtlačného potrubí za filtry přes vstřikovací ventil, před kterým bude instalována zpětná klapka a uzavírací kulový kohout G ½“ s vnitřním závitem.

- dezinfekční, mikrobiologické zabezpečení bazénové vody - chlorace

- bude řešeno pomocí plynného chloru z chlorovny

- bude použit nový moderním systémem chlorace, napojený na okruh zrychlovacího čerpadla pro dětský bazén - viz PD.

Z plynného chloru z tlakových nádob bude nejdříve připravena tzv. chlorová voda, která je pak dávkována do samotného systému – do potrubí.

Dávkování probíhá automaticky, dle údajů automatické měřící a dávkovací stanice. Hodnota volného chloru dětském bazénu bude udržována při hodnotě 0,3 mg/l.

- při výskytu řas lze nárazově použít k vyčištění vody ALGICID SUPER (odstranění hlenů, resistence proti řasám).

Pro možnost oplachu rukou a očí v případě potřísnění, bude ve strojovně instalováno keramické umyvadlo s baterií a sprškou.

Pro vyhodnocování kvality bazénové vody je osazeno stávající vyhodnocovací zařízení - měřící a dávkovací stanice MaR.

Vzorky vody pro automatickou měřící a dávkovací stanici budou přivedeny k sondám měřičů, které vyhodnotí hodnoty pH, volného chloru a teploty. Automatická měřící a dávkovací stanice dá, na základě vyhodnocených údajů, signál dávkovacím čerpadlům, která automaticky upraví kvalitu vody.

Systém chlorace

Technologie

Hlavní chlorovna pro celý areál venkovního koupaliště v Brumově Bylnici je umístěna v 1.NP stávající provozní budovy.

Nové rozvody chloru budou napojeny na stávající rozvod plynného chloru pro plavecký bazén ve stávající chlorovně.

Do stávajícího rozvodu chloru pro plavecký bazén bude vsazen T-kus 8/12 a bezpečnostní uzavírací ventil – viz technologické schéma chlorace.

Z chlorovny bude veden plynný chlor pro dětský bazén nejprve po stěně strojovny plaveckého bazénu v potrubí beze spojů (hadička PE 8/12, L=100m) uloženém v ochranné trubce PE ∅40, následně pak v zemi, v betonovém kabelovém žlabu L=cca 50m, ve spádu směrem ke strojovně dětského bazénu. V betonovém kabelovém žlabu bude uloženo potrubí chloru (hadička PE 8/12, L=100m) v ochranné trubce PE ∅40 a také potrubí pro okruh ohřevu bazénové vody 2xPVC-U 63x3,0.

V nové strojovně dětského bazénu bude instalován nový samostatný systém chlorace pro dětský bazén. Rovněž zde bude osazen hlásič úniku chloru.

Systém chlorového hospodářství :

1	chlorová láhev

2	vakuový chlorátor - stávající

3	vakuové sběrné potrubí - stávající

4	bezpečnostní upouštěcí ventil (odfuk)  - stávající

5	patrona s aktivním uhlím  - stávající

6	podtlakový přepínač  - stávající

7	zpětná klapka - stávající

x	bezpečnostní uzavírací ventil

y	T-kus 8/12 - napojeno na stávající výstup plynného chloru pro plavecký bazén

8	el. regulační ventil s rotametrem 10 - 200 g Cl/hod. - dětský bazén

9	zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku

10	injektor A - do výkonu 1,6 kg Cl2/h - dětský bazén

11	rušič vakua

12	uzavírací ventil

13	filtr do potrubí (např. azud)

14	zrychlovací čerpadlo - samonasávací odstředivé čerpadlo, litinové těleso,

oběžné kolo-technopolymer A, hřídel-nerez AISI 416, 3x230-400V, 1,35/1kW, 		4,3-2,5A, Q=0,6 m³/h, 6 Bar

15	kulový zpětný ventil "Y" s kuličkou

16  	hlásič úniku chloru (1 senzor), světelná a akustická signalizace

17  	PVC ventilátor s odolností proti suchým halogenům - stávající

D.1.4.b.	Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatná část

Elektroinstalace

Samostatná část projektové dokumentace řeší elektroinstalaci. Budou připojena všechna nová zařízení technologie venkovního bazénu. Kovové části v bazénu, dosažitelné rukou – vstupní madla, nerezové žlábky, sprcha, zábradlí - budou ochranně pospojovány (uzemněny).

Bezpečnost práce

Při provádění montážních prací je nutno, aby osoby provádějící montáž byly seznámeny s bezpečnostními a protipožárními předpisy. O tomto seznámení musí být zápis v montážním deníku.

Pracovníci obsluhy musí být řádně školeni a seznámeni se zařízením v provozu, kompletní technologií a povinnostmi v případě havárie.

Závěr:

Konkrétní podmínky vztahů mezi dodavatelem a zástupcem investora budou projednány před uzavřením Smlouvy o dílo, na provedení daných prací. Zástupce projekční firmy bude provádět stavební dozor investora a také bude dohlížet na kvalitu prováděných prací. Při kontrolních dnech bude prováděn zápis do stavebního deníku, včetně veškerých změn a připomínek.

Při provádění díla budou použity pouze kvalitní materiály s dodanými certifikáty. Dílo bude prováděno odbornou firmou, která se prokáže kvalifikačními předpoklady. Na celkové dílo bude poskytnuta od prováděcí firmy přiměřená záruka.

Přerov – Duben 2020			   		Vypracoval : Lucie Masaříková

Vít Vetešník